{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,4,7,7],[7,9,7,10],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"]
[]
[]
[null," 1  Offerta  Economica per  lavori di “RIPRISTINO DELLE LINEE E QUADRI ELETTRICI DANNEGGIATE DURANTE ESECUZIONE LAVORI DI CABLAGGIO FIBRA DEL CENTRO URBANO DI RADICOFANI”"]
[null,"Num.Ord.",null,null,"DIMENSIONI","DIMENSIONI","DIMENSIONI","DIMENSIONI",null,"IMPORTI"]
[null,"TARIFFA","DESIGNAZIONE LAVORI",{"$nulls":5},"Quantità"]
[null,"DATA",null,"U.M","par.ug.","Lung.","Larg.","H/peso",null,"Unitario","TOTALE"]
[null,null,"  Offerta con lavorazione di solo fissaggio "]
[null,1,"Ripristino linee e quadri elettrici di Pubblica Illuminazione danneggiati a causa di scavi per posa fibra ottica in Via della PostaRadicofani :                                                                            - Ritrovamento tubazione e linea elettrica interrata nel punto di rottura\n- Realizzazione giunzione tubazione danneggiata\n- Fornitura e posa in opera mt 15 circa cavo FG16 5x25mmq\n- Realizzazione allacci alla linea esistente\n- Scollegamento e rimozione quadri elettrici e relativi apparati all’interno degli armadi stradali danneggiati\n- Fornitura e posa in opera n. 2 armadi stradali\n- Posa in opera e cablaggio dei quadri esistenti all’interno dei nuovi armadi stradali\n- Allaccio e prova funzionamento"]
[null,null,"SOMMANO  ","a corpo",1,null,null,null,1,2800,2800]
[]
[null,2,"Ripristino linea di Pubblica Illuminazione danneggiata a causa di scavi per posa fibra ottica in Via Fonte Antese - Radicofani: - Ritrovamento tubazione e linea elettrica interrata nel punto di rottura\n- Realizzazione giunzione tubazione danneggiata\n- Fornitura e posa in opera mt 10 circa cavo FG16 5x4mmq\n- Realizzazione allacci alla linea esistente\n- Rinterro dello scavo\n- Scollegamento e rimozione palo pubblica illuminazione\n- Passaggio linea elettrica di alimentazione palo\n- Posa in opera palo esistente\n- Allaccio e prova funzionamento         "]
[null,null,"SOMMANO  ","a corpo",1,null,null,null,1,900,900]
[]
[null,3,"ripristino pubblica illuminazione danneggiata a causa di scavi per posa fibra ottica in Via Dante Alighieri - Radicofani        - Interventi di primo rispristino con accensione provvisoria della via e messa in sicurezza area\n- Ritrovamento tubazione e linea elettrica interrata nel punto di rottura per n. 2 pali\n- Realizzazione giunzione tubazione danneggiata\n- Realizzazione scavo con mezzo meccanico per mt circa 80 dal punto di rottura ai relativi pozzetti dei due pali\n- Fornitura e posa in opera n. 2 pozzetti di derivazione con coperchio\n- Fornitura e posa in opera mt 80 circa tubazione corrugata d. 63 dal punto di rottura ai relativi pozzetti dei due pali\n- Fornitura e posa in opera mt 80 circa cavo FG16 5x4mmq\n- Realizzazione allacci alla linea esistente\n- Rinterro dello scavo\n- Scollegamento e rimozione pali pubblica illuminazione\n- Passaggio linea elettrica di alimentazione interno pali\n- Posa in opera pali esistenti\n- Allaccio e prova funzionamento                     "]
[null,null,"SOMMANO  ","a corpo",1,null,null,null,1,4000,4000]
[]
[null,4,"Ripristino pubblica illuminazione danneggiata a causa di scavi per posa fibra ottica in Via Fonte Antese 2 - Radicofani: - Realizzazione scavo eseguito con mezzo meccanico per circa mt 50\n- Fornitura e posa in opera tubo corrugato d. 63 mt circa 50\n- Fornitura e posa in opera cavo FG16 5x4mmq per mt 50 circa\n- Rinterro con materiale di risulta e cemento\n- Fornitura e posa in opera n. 2 pozzetti di derivazione con coperchio\n- Scollegamento e rimozione n. 3 pali esistenti comprensivi di armatura\n- Individuazione della linea esistente parcheggio di Via Fonte Antese per allaccio alla nuova\n- Posa in opere dei n. 3 pali esistenti\n- Fornitura e posa in opera cavo alimentazione interno dei pali\n- Allaccio e prova funzionamento"]
[null,null,"SOMMANO  ","a corpo",1,null,null,null,1,3300,3300]
[]
[null,null,"ripristino Quadro Elettrico pubblica illuminazione parcheggio di Via Fonte Antese Radicofani:                                                   - Scollegamento e rimozione quadro elettrico danneggiato\n- Ripristino carpenteria esistente\n- Fornitura e posa in opera n. 1 magnetotermico differenziale 2P 25A linea generale quadro\n- Fornitura e posa in opera n. 1 magnetotermico differenziale 2P 10A linea aux\n- Fornitura e posa in opera n. 2 magnetotermico 2P 10A per linee pubblica\n- Individuazione della linea interrata danneggiata con strumentazione\n- Realizzazione nuove giunzioni\n- Realizzazione scavo eseguito a mano per i tratti di ripristino linea fino al QE\n- Fornitura e posa in opera tubo corrugato d. 63 per i tratti di ripristino linea fino al QE\n- Fornitura e posa in opera cavo FG16 5x4mmq per i tratti di ripristino linea fino al QE\n- Rinterro con materiale di risulta e cemento\n- Allaccio e prova funzionamento"]
[null,null,"SOMMANO  ","a corpo",1,null,null,null,1,900,900]
[null,null,"Totale lavorazioni eseguite escluso Iva ",{"$nulls":7},11900]
[]
[null,null,"SOMMANO",{"$nulls":7},11900]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}